Výměna tyristorových jednotek

Divadlo Nový Bor

Jedná se o výměnu dvou skříní ROR2 a ROR3 se 40ti tyristorovými jednotkami TS 120 a dvou mobilních skříní  vybavených TS150 (40 let starých) za skříň EDS60 5 van se 48 okruhy (24 zásuvných modulů EDU 210) .

Skříň EDS60 vybavená chráničem 100mA spínaná ze vstupního pole stykačem 200A přes pojistky s odpojovačem 100A.

Doplnění scénických rozvodů o dva  jednofázové spínané okruhy na jevišti a jeden třífázový na pravé lávce. Doplnění a úprava vstupního pole ROR1 pro napájení stmívacích jednotek 2x DDS24 a 1x EDS60 a spínaných okruhů na jevišti (viz obrázek vstupní pole úprava).  Rozvody a úprava vstupního pole bude provedena svépomocí.?

Připojení výstupů EDS60 viz obrázky „výstupy stmívačů 1 a 2“.

| Rozpis materiálu na výměnu stmívačů |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zásuvky kovové s víčkem |  |  |  |  | 3 | ks |
| Zásuvka 400V 16A 3f |  |  |  |  | 1 | ks |
| krabicová rozvodka 5p acidur |  |  |  |  | 2 | ks |
| CYKY 5C x 2,5 | Zásuvka 400V Lávka |  |  |  | 46,5 | m |
| Celkem CYKY 3C x 2,5 |  |  |  |  | 122 | m |
| CY 35 fázový CY 35 modrý / zelenožlutý | Přívod k EDS 48 | 5x | 3m |  | 15 | m |
| CY 2,5 fázový |  |  |  |  | 15 | m |
| CY 35 fázový ? | Přívod k odpojovači |  |  |  | 6 | m |
| Stykač vstupní 3f 200A |  |  |  |  | 1 | ks |
| Jistič chránič 3f 16A C | ELKOep KZS 4M C 16/003-AC |  |  |  | 1 | ks |
| Jistič chránič 1f 16A C |  |  |  |  | 2 | ks |
| stykač 1f 16A 230V / cíkka 24V |  |  |  |  | 2 | ks |
| Pojistkový odpojovač 100A |  |  |  |  | 1 | ks |
| Trubky pancéřové celkem | plastové bezhalogenové černé Ø16mm |  |  |  | 45,5 | m |
| Příchytky |  |  |  |  | 100 | ks |

Foto dokumentace

DDS 24 na protější stěně                                     staré stmívače			         okruhy 41 - 48

Vstupní pole							           vstupní pole úprava fotomotáž

Připojení jednotlivých okruhů