Investor :

Město Nový Bor

Akce :

Rekonstrukce Mateřské školky Klíček

Nový Bor, Svojsíkova č.p. 754

NÁSTAVBA

Obor :				   Vytápění

Obsah :                                Technická zpráva

Vypracoval :       		                                                                      Ing. Ladislav Hrádek

| Údaje o objektu : |  |
| --- | --- |
| Celková vytápěná plocha objektu | 1 230,4 m2 |
| Celkový vytápěný prostor objektu | 4 012,3 m3 |
| Celkové tepelné ztráty vytápěných prostorů objektu | 88 200 W |
| Potřeba energie na vytápění a ohřev TUV : |  |
| Roční potřeba energie na vytápění | 189,40 MWh |
| Roční potřeba energie na ohřev TUV | 35,96 MWh |
| Celková roční potřeba energie na vytápění a ohřev TUV | 225,36 MWh |
| Popis : |  |

Projektová dokumentace řeší rekonstrukci vytápění prostorů mateřské školky Klíček ve Svojsíkové ulici č.p.754 v Novém Boru.

Stávající stav :

Jako zdroj tepla pro vytápění a ohřev TUV je v 1.P.P. v místnosti č.0.06 osazena stávající tlakově závislá výměníková stanice, která je svým výkonem dostačující pro vytápění a ohřev TUV MŠ Klíček.

Součástí výměníkové stanice je též kompletní ekvitermní regulace vytápění s přednostním ohřevem TUV.

Na výstupu výměníkové stanice je osazeno oběhové elektronické čerpadlo UPE 32/80, které také bude zachováno.

Stávající rozvody topné vody z ocelových černých závitových trubek budou budou v maximální míře zachovány.

Co se týče otopných těles, tak dle stávajícího stavu je instalováno 60 otopných těles, z toho 52 ks litinových článkových těles, 4 ks ocelových deskových těles, 3 ks trubkových těles a 1 ks podokenní soupravy.

29 ks litinových článkových těles bude zachováno bez úprav, 11 ks s úpravou počtu článků, popř.přemístěním a 12 ks se zruší.

Ze 4 ks stávajících ocelových deskových těles se 3 ks zachovají a 1 ks zruší.

Všechny 3 ks stávající trubková tělesa budou zachována a 1 ks podokení soupravy bude zrušena.

Nový stav :

Nové sekundární rozvody topné vody budou zhotoveny z Cu trubek (u oprav ocelovými černými závitovými trubkami) polotvrdých spojovaných pájením.

Jako otopná plocha budou použita stávající otopná tělesa (viz předcházející článek), jak bez úpravy, tak s úpravou o celkovém počtu 46 ks.

Zbývajících 22 ks otopných těles budou nová, z toho 20 ks deskových těles a 2 ks trubkových těles.

Všechny otopná tělesa (stávající i nová) budou opatřena novými termostatickými ventily (hlavicemi) a novými regulačními šroubeními (viz výkaz výměr).

Nejvyšší místa rozvodů topné vody budou odvzdušněna a nejnižší opatřena vypouštěcími kohouty. Rozvody topné vody jdoucí v podlahách popřípadě procházejí nevytápěnými prostory budou tepelně izolovány. Stávající uzavírací, regulační a vypouštěcí armatury, osazené na stoupačkách budou zachovány.

Jako přílohy jsou doloženy výpočty tepelných ztrát budovy, potřeby tepla na vytápění a ohřev TUV a dimenze otopných těles.

Seznam dokumentace :

A, Výkresy

- -  Stávající stav – Půdorys 1.P.P.

- -  Stávající stav – Půdorys 1.N.P.

- -  Stávající stav – Půdorys 2.N.P.

- -  Stav po rekonstrukci – Půdorys 1.P.P.

- -  Stav po rekonstrukci – Půdorys 1.N.P.

- -  Stav po rekonstrukci – Půdorys 2.N.P.

- -  Stav po rekonstrukci – Půdorys 3.N.P.

- -  Stav po rekonstrukci – Schéma otopných těles 1

- -  Stav po rekonstrukci – Schéma otopných těles 2

- -  Stav po rekonstrukci – Schéma otopných těles 3

- -  Porovnání otopných těles

B,  Technická zpráva

C,  Výkaz výměr