#### TEXTOVÁ ČÁST

(Interní zakázkové číslo. P-315002)

Akce REKONSTRUKCE STŘEDU MĚSTA NOVÝ BOR II.ETAPA – PROSTOR PŘED LUŽICKÝMI DOMKY SO 300 Veřejné osvětlení vč. nasvětlení přechodů Elektroinstalace D.1.4. Technika prostředí staveb Zařízení silnoproudé elektrotechniky Město Nový Bor Náměstí Míru 1, Nový Bor, 473 01

pare 7

|  |  |  |  | Datum : 30.1.1015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ing. Ota Pour |  |  |  |  |
| Chotovice 39 |  |  |  |  |
| Tel: | +420 607 817 502 |  |  |  |
| E-mail: | Ota.Pour@Seznam.cz |  |  |  |

OBSAH dokumentace

A  PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

A.1.1.	Identifikace stavby	3

A.1.2.	Identifikace stavebníka	3

A.1.3.	Identifikace projektanta	3

A.2.     VSTUPNÍ PODKLADY3

A.3.     ÚDAJE O ÚZEMÍ 	3

A.4.     ÚDAJE O STAVBĚ	3

A.5.     ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 3

B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. 	Popis území stavby

B.2.	Celkový popis stavby

B.2.1.	      Účel užívání stavby

B.2.2.	       Urbanistické a architektonické řešení stavby

B.2.3.	       Provozní řešení a technologie výroby

B.2.4.	       Bezbariérové užívání stavby

B.2.5.	       Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6.	       Základní charakteristika objektů

B.2.7.	       Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8.	       Požárně bezepečnostní řešení

B.2.9.	       Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10.	       Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

B.2.11.	       Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4.	Dopravní řešení

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7.	Ochrana obyvatelstva

B.8.	Zásady organizace výstavby

C.  SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. 	Situační výkres širších vztahů

C.2.	Celkový situační výkres stavby

C.3. 	Situační výkres širších vztahů

C.4. 	Katastrální situační výkres

C.5. 	Speciální situační výkres širších vztahů

D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. 	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D.1.1.	      Architektonicko stavební řešení

D.1.1.a.	      Technická zpráva

D.1.1.b.	      Výkresová část

D.1.2.	      Stavebně konstrukční řešení

D.1.2.a.	      Technická zpráva

D.1.2.b.	      Výkresová část

D.1.2.c.	      Statické posouzení

D.1.2.c.	      Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

D.1.3.	      Požárně bezpečnostní  řešení

D.1.3.a.	      Technická zpráva

D.1.3.b.	      Výkresová část

D.1.4.	      Technika prostředí staveb

D.1.4.a.	      Technická zpráva

D.1.4.b.	      Výkresová část

D.1.4.c.	      Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

D.2. 	Dokumentace technických a technologických zařízení

D.2.a.	      Technická zpráva

D.2.b.	      Výkresová část

D.2.c.	      Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

E.  DOKLADOVÁ ČÁST

# A  Průvodní zpráva

A.1     IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- Identifikace stavby

Název stavby:		Rekonstrukce středu města Nový Bor

II.ETAPA – PROSTOR PŘED LUŽICKÝMI DOMKY

Veřejné osvětlení vč. nasvětlení přechodů pro chodce

( dokumentace PDPS )

Katastrální území:             K.Ú. NOVÝ BOR – viz PD HIP

Charakter stavby:	viz PD HIP

Účel stavby:		Veřejné osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce

- Identifikace stavebníka

Název a sídlo :		Město Nový Bor

Náměstí Míru 1

Nový Bor, 473 01

- Identifikace projektanta

Zpracovatel                       Ing. Ota Pour

Kontakt:			Tel:  +420 607817502

Chotovice 39, 473 01

Mail: 			Ota.Pour@Seznam.cz

Projektant :		Ing. Ota Pour

ČKAIT: 0500775, autorizovaný inženýr

Obor: technologická zařízení staveb

A.2.     VSTUPNÍ PODKLADY

Viz PD HIP.

A.3.  ÚDAJE O ÚZEMÍ

Viz PD HIP.

A.4.  ÚDAJE O STAVBĚ

Viz PD HIP.

A.5.  ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

Viz PD HIP.

SO 100 - Komunikace a zpevněné plochy
SO 200 - Opěrná zeď se schodišti a terénní úpravy
SO 210 - Zahradní úpravy 
SO 220 - Městský mobiliář
SO 300 - Veřejné osvětlení včetně nasvětlení přechodů
SO 310 - Zrušení kabelu O2 a přesun telefonní budky

# B.  SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. 	Popis území stavby

Poloha v obci					V zastavěné části města

Údaje o souladu záměru s ÚPD			Je v souladu

Druhy a parcelní čísla dotčených 		viz PD HIP

pozemků podle katastru nemovistostí 		viz PD HIP

B.2.	Celkový popis stavby

Přístup na stavební pozemek po dobu 		Stavební pozemek je v bezprostřední

výstavby, popř. přístupové strasy	blízkosti komunikace v centru města

Zajištění vody a energií po dobu výstavby	Voda nebude po dobu výstavby potřeba.  Případná potřeba bude řešena lokálními zásobníky – kanystry.

Potřeba elektrické energie bude řešena autonomními zdroji – generátory.

Účel užívání stavby				Veřejné osvětlení

Trvalá nebo dočasná stavba			Jedná se o trvalou stavbu.

Základní údaje o kapacitě stavby 		Veřejné osvětlení

Celková bilance nároků všech druhů 		Veřejné osvětlení viz níže

energií, tepla a teplé užitkové vody

Celková spotřeba vody 				Bez spotřeby.

Předpokládané zahájení výstavby		2015

Předpokládaná lhůta výstavby  			4 týdny

B.2.1.	 	Účel užívání stavby

Účel užívání stavby				Veřejné osvětlení

B.2.2.	       	Urbanistické a architektonické řešení stavby

Viz PD HIP.

B.2.3.	       	Provozní řešení a technologie výroby

Viz PD HIP.

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

Navržené řešení respektuje :

- obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

- napojovací body

- požadavky investora

- Pravidla provozování DS ( PPDS )

Standardní silnoproudá elektroinstalace

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců elektroinstalačního materiálu ( kabely, ……… )

B.2.4.	       Bezbariérové užívání stavby

Viz PD HIP.

B.2.5.	       Bezpečnost při užívání stavby

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl.101 NV z 26.1.2005. , bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

B.2.6.	       Základní charakteristika objektů

Viz PD HIP.

B.2.7.	       Základní charakteristika technických a technologických zařízení

V projektu jsou dodrženy veškeré obecně technické požadavky na výstavbu, které jsou obecně platnými zákony, vyhláškami a doporučenými ČSN, ČSN EN.

B.2.8.	       Požárně bezpečnostní řešení

Viz PD HIP.

- Rozmístění výstražných a bezpečnostních značek bude provedeno v souladu s ČSN ISO 3864 – Bezpečnostní barvy a značky, ČSN 01 0813 – Požární tabulky. Označena budou rozvodná zařízení elektrické energie, hlavní vypínače elektrického proudu.

B.2.9.	       Zásady hospodaření s energiemi

Viz PD HIP.

Veřejné osvětlení.

B.2.10.	       Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Viz PD HIP.

B.2.11.	       Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Viz PD HIP.

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu

Viz PD HIP.

Napojení na stávající rozvody VO.

Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy a respektovány odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a respektována ochranná pásma dle zákona č. 670/2004 Sb. V platném znění.

B.4.	Dopravní řešení

Viz PD HIP.

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Viz PD HIP.

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Viz PD HIP.

B.7.	Ochrana obyvatelstva

Viz PD HIP.

B.8.	Zásady organizace výstavby

Viz PD HIP.

Stavba z profesního hlediska vyžaduje tato zvláštní opatření.

- koordinaci s ostatními řemesly

- koordinaci s provozovateli sítí

- v době výkopových prací dojde částečnému k omezení v oblasti překopů komunikací. Koordinovat s investorem.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a 48/82 Sb., bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

.

# C.  SITUAČNÍ VÝKRESY

C.1. 	Situační výkres širších vztahů

Viz PD HIP.

C.2.	Celkový situační výkres stavby

Viz PD HIP.

C.3. 	Situační výkres širších vztahů

Viz PD HIP.

C.4. 	Katastrální situační výkres

Viz PD HIP.

C.5. 	Speciální situační výkres širších vztahů

Viz PD HIP.

# D.  DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.1. 	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Viz PD HIP.

D.1.1.	      Architektonicko stavební řešení

viz PD HIP

D.1.1.a.	Technická zpráva

Technické údaje

| ### Napěťová soustava | 3PEN / 50 Hz / 400V / TN-C – rozvody v zemi 3NPE / 50 Hz / 230V / TN-S – rozvody od jištění ke svítidlům a přístrojům |
| --- | --- |
| ### Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí | Izolací |
| ### Jmenovité proudové zatížení | Dle ČSN 33 2000-5-523 ed.2 |
| ### Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí | S Samočinným odpojením od sítě dle ČSN 33 2000-4-41 ed2.. Dle ČEZ, a.s. ochrana proti NDN dle PNE 33 0000-1. |
| ### Instalovaný příkon | Pi = navýšení o 1 kW |

Vlivy prostředí

| ### Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3 | V souladu s ČSN 33 2000-3 a ČSN 33 200-51 - venkovní prostory NEBEZPEČNÉ ( AB8 ) |
| --- | --- |

Námrazová oblast	 :	neurčeno

Třída znečištění ovzduší	 :	neurčeno

Třída zeminy		 :	neurčeno

Popis řešení veřejného osvětlení

Stávající stožáry v místě stavby budou demontovány.

Stávající přívod k prvnímu svítidlu VO (A1 ) bude ponechán a zkontrolován.

Stávající vývod od posledního svítidla VO (A4 ) bude ponechán a zkontrolován.

Rozvody mezi svítidly budou nové.

Poznámka

V případě nevyhovující stavu přívodu a vývodu kabeláže z oblasti stavby, budou tyto kabely VO v koordinaci s investorem v potřebné míře vyměněny.

Kabely

Kabely pro VO budou v provedení  CYKY 4Bx10mm2 nebo AYKY 4Bx16mm2.

Kabely pro nasvětlení přechodu pro chodce, veřejný telefonní automat a parkovací automat budou v provedení CYKY-J 3x2,5mm2.

Trasy

Trasy v uložení v zemi, nezámrzné hloubce, v pískovém loži s ochrannou fólií.

Uložení dle ČSN / ČSN EN a podchody / přechody komunikací v chráničkách min. 110 mm pod komunikací,

Při předpokládaných soubězích s jiným vedením nebo zvýšeném namáhání budou kabely uloženy v korugované trubce ( zvl.v místech pojezdů vozidel )

Svítidla a stožáry veřejného osvětlení

Stožáry budou v provedení v=7m, v souladu se standardy města Nový Bor.

A – svítidlo výbojkové 1x100W¨s integrovanou zásuvkou 230V / IP54. Viz I.etapa.

Svítidla a stožáry pro nasvětlení přechodů

Stožáry budou v provedení v=7m, v souladu se standardy města Nový Bor. Viz I.etapa.

B – svítidlo výbojkové  určené k nasvícení přechodu pro chodce  s výložníkem  2,5 m .

Stožáry budou v provedení v=7m, v souladu se standardy města Nový Bor.

Osvětlení ME 4b ,svítidla např. Schreder NANO  ,zdroje 70 - 100 a 150W

(přechody ). Asymetrická svítidla budou pravá  se zdroji halogenidovými,

barva bílá /952 .

Základy betonové ,

C – svítidlo výbojkové  určené k nasvícení přechodu pro chodce  s výložníkem  2,5 m .

Stožáry budou v provedení v=7m, v souladu se standardy města Nový Bor.

Osvětlení ME 4b ,svítidla např. Schreder NANO  ,zdroje 70 - 100 a 150W

(přechody ). Asymetrická svítidla budou pravá  se zdroji halogenidovými,

barva bílá /952 .

Základy betonové ,

Bude provedeno rozebrání zámkové dlažby vč. podkl. vrstev,  výkop rýhy a zpětné položení zámk. dlažby vč.podkl. vrstev a kačírku v rámci nové

kabeláže pro nasvětlení přechodů – pozice B1 + C1

Ochranné pospojení

Bude provedeno ochranné pospojování páskou FeZn30x4 mm resp drátem FeZn 10 mm mezi stožáry – viz výkresová část.

A1 ( + artefakt + VTA ) …………  A2

A3 ( + parkovací automat ) ……   A4

A4 ………………………………..  C1

Stáv.svítidlo VO ………………..   B1

Nasvětlení artefaktu

Ze svítidla A1 bude napájeno nasvětlení budoucího artefaktu. Odjištění bude ve svítidle A1.

Od svítidla A1 bude do určených prostor založena chránička ( trubka korugovaná 50/41 ) s protahovacím vodičem. Ukončení ( záslepka trubky ) bude geodeticky zaměřeno. Do stejných míst bude připraveno ochranné pospojení páskou FeZn 30x4mm nebo vodičem FeZn 10 mm.

VTA – veřejný telefonní automat

Ze svítidla A1 bude napájeno připojení VTA. Odjištění bude ve svítidle A1.

Od svítidla A1 bude do určených prostor založena chránička ( trubka korugovaná 50/41 ) s protahovacím vodičem. Ukončení ( záslepka trubky ) bude geodeticky zaměřeno. Do stejných míst bude připraveno ochranné pospojení páskou FeZn 30x4mm nebo vodičem FeZn 10 mm.

PA - parkovací automat

Ze svítidla A3 bude připojen parkovací automat. Odjištění bude ve svítidle A3.

Od svítidla A3 bude do určených prostor založena chránička ( trubka korugovaná 50/41 ) s kabelem CYKY-J 3x2,5mm2. Ukončení kabelu ( resp. záslepky trubky ) bude geodeticky zaměřeno. Do stejných míst bude připraveno ochranné pospojení páskou FeZn 30x4mm nebo vodičem FeZn 10 mm.

Po dokončení realizace stavby bude provedena zkouška nových zařízení a následně výchozí revize. V režimu této zkoušky přebírá odpovědnost zhotovitel a provozovatel těchto zařízení. Při provádění prací je třeba dodržovat normy ČSN, IEC a vyhl.101 NV z 26.1.2005. , bezpečnostní předpisy a technologické postupy. Pracoviště musí být zajištěno tak, aby nedošlo k úrazu pracovníků ani cizích osob.

S likvidovaným materiálem jako specifickým odpadem bude naloženo dle znění platného zákona o odpadech. Likvidovaný materiál dodavatel roztřídí ve spolupráci s investorem a uloží na určenou skládku.

Kat. číslo		Určení						Popis

07 02 13 		Plastový odpad					Obaly

20 01 01                      Papír a lepenka	                                                              	Obaly

20 02 02		Zemina a kameny					Výkopek

Při křížení a souběhu inženýrských sítí budou dodrženy a respektovány odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 a respektována ochranná pásma dle zákona č. 670/2004 Sb. V platném znění.

Při souběhu sdělovacích kabelů a vodičů a kabelů NN min vzdálenost 10 cm

Před započetím veškerých prací provést vytýčení všech dotčených sítí !

Veškeré práce provádět v koordinaci se správci sítí !!

Provést kontrolní měření stavu stáv.rozvodů !

Prostorové uspořádání sítí musí respektovat

požadavky správců sítí a ČSN 73 0605 !

Provést geodetické zaměření rozvodů !

D.1.1.b. 	Výkresová část

D.1.4.  Veřejné osvětlení a nasvětlení přechodů pro chodce.

D.1.2.	      Stavebně konstrukční řešení

Viz PD HIP.

D.1.2.a.	Technická zpráva

Viz PD HIP.

D.1.2.b.	Výkresová část

Viz PD HIP.

D.1.2.c.	      	Statické posouzení

Viz PD HIP.

D.1.2.c.	      Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí

Viz PD HIP.

Kontroly v souladu s požadavky provozování DS a VO.

D.1.3.	      Požárně bezpečnostní  řešení

Viz PD HIP.

Viz výše uvedené údaje.

D.1.3.a.	      Technická zpráva

Viz PD HIP.

D.1.3.b.	      Výkresová část

Viz PD HIP.

D.1.4.	      Technika prostředí staveb

Silnoproudá elektroinstalace- viz výše uvedené údaje.

D.1.4.a.	      Technická zpráva

Silnoproudá elektroinstalace- viz výše uvedené údaje.

D.1.4.b.	      Výkresová část

Silnoproudá elektroinstalace- viz výše uvedené údaje.

D.1.4.c.	      Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Silnoproudá elektroinstalace- viz výše uvedené údaje.

Výrobci :

Jistící prvky – např. OEZ, SCHRACK,……….

Kabely a vodiče  - např. KABLO ,…….

Krabice, chráničky, trubky, lišty –např.  KOPOS, ……….

Svítidla – dle standardů města Nový Bor

Stožáry – dle standardů města Nový Bor

D.2. 	Dokumentace technických a technologických zařízení

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců elektroinstalačního

materiálu a požadavky PPDS správce rozvod NN.

D.2.a.	      Technická zpráva

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců elektroinstalačního

materiálu a požadavky PPDS správce rozvod NN.

D.2.b.	      Výkresová část

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců elektroinstalačního

materiálu a požadavky PPDS správce rozvod NN.

D.2.c.	      Seznam strojů a zařízení a technická specifikace

Viz PD HIP.

Rozvody a provedení je dáno certifikovanými komponentami výrobců elektroinstalačního

materiálu a požadavky PPDS správce rozvod NN.

E.  DOKLADOVÁ ČÁST

Viz PD HIP.

Dokumentace je určena odborné veřejnosti

V případě nepředpokládatelných kolizí navrhovaného řešení s dosud neznámými skutečnostmi, budou tyto řešeny v rámci autorského dozoru ve spolupráci investora a dodavatele

Stávající zařízení dotčená stavbou jsou posuzována dle norem a předpisů platných v době jejich zřízení !!!!!

Osoby , které nemají zkušenosti s elektrickými zařízeními, by měly být před jeho používáním řádně vyškoleny.

Osoby, jejichž fyzické, senzorické nebo mentální schopnosti nejsou dostačující pro použití a pochopení správné funkce el. zařízení a systému provedení, musí být při jeho použití pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost ( standard EN 55014, 61000 ).

VEŠKERÁ PRÁVA VYHRAZENA. ŠÍŘENÍ A REPRODUKOVÁNI BEZ PÍSEMNÉHO SOUHLASU AUTORA JE NEPŘÍPUSTNÉ.

Ing. Ota Pour

Citované a souvisící normy ( příp. jejich novelizace ) - obecně

ČSN 33 0166, ed.2 Označování žil kabelů a ohebných šňůr

ČSN ISO 3864 Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky (01 8010)

ČSN 03 8371 Protikorozní ochrana v zemi uložených sdělovacích kabelů s olověnými, hliníkovými a ocelovými obaly

ČSN IEC 60050-442 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 442: Elektrická příslušenství (33 0050)

ČSN IEC 60050-461 Mezinárodní elektrotechnický slovník – Kapitola 461: Elektrické kabely (33 0050)

ČSN IEC 60050-826 Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 826: Elektrické instalace (33 0050)

ČSN IEC 449 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví (33 0130)

ČSN 33 0165 Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN EN 60529 Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód) (33 0330)

ČSN 33 0405 Elektrotechnické předpisy. Navrhování venkovní elektrické izolace podle stupně znečištění

ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým

proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-473 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění

bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 52: Výběr soustav a stavba

vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed.2 Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: Dovolené proudy v elektrických

rozvodech

ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče

ochranného pospojování

ČSN 33 2040, STN 33 2040 Elektrotechnické předpisy. Ochrana před účinky elektromagnetického pole 50 Hz v pásmu vlivu zařízení elektrizační

soustavy

ČSN 33 2160 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení vn, vvn a

zvn

ČSN 33 2312 Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN EN 60909-0 Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách - Část 0: Výpočet proudů (33 3020)

ČSN EN 60865-1 Zkratové proudy - Výpočet účinků - Část 1: Definice a výpočetní metody (33 3040)

ČSN 33 3201 Elektrické instalace nad AC 1 kV

ČSN 33 3320 Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojkySTN 33 3320 Elektrické prípojky

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy (34 1390)

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika (34 1390)

ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života (34 1390)

ČSN EN 62305-4 Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách (34 1390)

ČSN 34 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení

ČSN 34 5123 Kabelárské názvoslovie

ČSN 34 7006 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 1: Kabely s

výtlačně lisovanou izolací

ČSN 34 7007 Zkušební požadavky na silnoproudé kabelové soubory se jmenovitým napětím od 3,6/6 (7,2) kV do 20,8/36 (42) kV - Část 2: Kabely s

impregnovanou papírovou izolací

ČSN EN 60332-1-1 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely

s jednou izolací (34 7107)

ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely

malého průřezu s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen (34 7107)

ČSN EN 60332-3-22 Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně

namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A (34 7107)

ČSN EN 50266-2-2 Společné zkušební metody pro kabely za podmínek požáru - Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných

svazcích vodičů nebo kabelů - Část 2-2: Postupy - Kategorie A (34 7113) (bude zrušena k 1.8.2012)

ČSN IEC 287-1-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet

ztrát - Oddíl 1: Všeobecně (34 7420)

ČSN IEC 287-1-2 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 1: Rovnice pro výpočet dovolených proudů (100% zatížitelnost) a výpočet

ztrát - Oddíl 2: Činitele pro výpočet ztrát vířivými proudy v pláštích kabelů uspořádaných ve dvou obvodech uložených vedle sebe (34 7420)

ČSN IEC 287-2-1 Elektrické kabely - Výpočet dovolených proudů - Část 2: Tepelný odpor - Oddíl 1: Výpočet tepelného odporu (34 7420)

ČSN IEC 60840 Silnoproudé kabely s výtlačně lisovanou izolací a jejich kabelové soubory pro jmenovitá napětí od 30 kV (Um = 36 kV) do 150 kV

(Um = 170 kV) - Zkušební metody a požadavky (34 7012)

ČSN EN 50423-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace (33

3301)

ČSN 34 7402 Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN EN 61537 ed.2 Vedení kabelů - Systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů (37 0400)

ČSN EN 50368 Kabelové příchytky pro elektrické instalace (37 0550)

ČSN EN 62271-209 Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 209: Kabelové koncovky pro plynem izolované kovově kryté rozváděče pro

jmenovitá napětí nad 52 kV - Tekutinou izolované kabely a kabely s výtlačně lisovanou izolací - Tekutinou izolované a suché kabelové koncovky (37

0921)

ČSN 37 5711 ed.2 Drážní zařízení – Křížení kabelových vedení s železničními dráhami

ČSN EN 45510-2-9 Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-9: Elektrické zařízení - Kabelové systémy (38 0210)

ČSN 38 0810, STN 38 0810 Použití ochran před přepětím v silových zařízeních

ČSN EN 12613 Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi (64 6910)

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanoveníČSN EN 13501-1+ A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část

1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň (73 0860)

ČSN EN 13501-2+ A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti

kromě vzduchotechnických zařízení (73 0860)

ČSN EN 1366-3 Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 3: Těsnění prostupů (73 0857)

ČSN EN ISO 11925-2 Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým

zdrojem plamene (73 0884)

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání síti technického vybavení

ČSN 73 6006 Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení

ČSN 73 6100 Názvosloví pozemních komunikací - Část 1: Základní názvosloví

ČSN 73 6301 Projektování železničních drah

ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními

TNI 37 0606 Mechanické spojování hliníkových vodičů a hliníkových vodičů s měděnými vodiči

PNE 33 0000-1 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v distribuční soustavě dodavatele elektřiny

PNE 33 2000-1 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v prenosovej a distribučnej sústave

PNE 33 0000-2 Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení distribuční a přenosové soustavy

PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC

PNE 34 7625 Kabely vn se zesítěnou PE izolací pro sítě do 35 kV

PNE 34 7659-3 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kV – Oddíl 3: Kabely s PVC izolací bez koncentrického jádra

PNE 34 7659-5 Kabely plastové pro distribuční sítě o jmenovitém napětí 0,6/1 kV – Oddíl 5: Kabely s XLPE izolací bez koncentrického jádra

PNE 34 1614 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 35 kV

PNE 38 2157 Kabelové kanály, podlaží a šachty

IEC 60949 Calculation of thermally permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heating effectsIEC 61443 Short-circuit

temperature limits of electric cables with rated voltages above 30 kV (Um = 36 kV)

( ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení,  ČSN 36 0410 Osvětlení místních komunikací, ČSN 36 0411 Osvětlení silnic a dálnic )

byl nahrazen souborem norem ČSN EN Osvětlení pozemních komunikací

ČSN EN/TR 13201-1 Národní příloha k výběru tříd osvětlení (březen 2007)

ČSN EN 13201-2 Požadavky (účinnost od června 2005); doplnění národní přílohou NA  ČSN EN 13201-2/Z1 (změna Z1) z roku 2007

ČSN EN 13201-3 Výpočet (účinnost od června 2005)

ČSN EN 13201-4 Metody měření (účinnost od června 2005)

- Právní předpisy k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci:

Zákon č. 262/2006 Sb.

zákoník práce

Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce

účinnost od: 1. 7.2005

Vyhláška č. 266/2005 Sb.

kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

účinnost od: 1.7.2005

Zákon č. 174/1968 Sb.

o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

účinnost od: 1.1.1969

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb.

o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

účinnost od: 1.3.2005

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

účinnost od: 4.10.2005

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.

o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

účinnost od: 1.9.2004

Vyhláška  č. 48/1982 Sb.

kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení účinnost od: 1. 7 .19 82

Vyhláška  č. 21/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška č. 20/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška  č. 19/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška  č. 18/1979 Sb.

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

účinnost od: 1.7.1979

Vyhláška  č.91/1993 Sb.

k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

účinnost od: 1.4.1993

Vyhláška č. 87/2000 Sb.

kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

účinnost od:1.7.2000

Vyhláška  č. 85/1978 Sb.

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

účinnost od: 1.1.1979

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb.

kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

účinnost od: 1.1.2003

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

účinnost od: 1.1.2003

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

účinnost od: 1.1.2002

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb.

O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu

účinnost od: 1.1.2010 vč. novelizací.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.

kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

účinnost od: 1.1.2003

Zákon č. 309/2006 Sb.

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

účinnost od :1.1.2007

Nařízení vlády č. 591/2006Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

účinnost od :1.1.2007

Nařízení vlády č. 592/2006Sb.

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti

účinnost od : 1.1.2007

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

účinnost od :1.1.2008