Příloha č. 1

Rozsah činností údržby a oprav veřejného a slavnostního osvětlení, světelných a dopravních značek

ROZPIS POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

**ÚDRŽBA A OPRAVY VEŘEJNÉHO A SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ**

Specifikace závad

* + Předmětem činnosti je odstranění obecně definovaných závad na technickém zařízení, která způsobují jeho částečnou nebo úplnou nefunkčnost, snižují jeho bezpečnost anebo jsou v rozporu mezi skutečností a technickou dokumentací (vyjma změn učiněných na základě písemného požadavku zadavatele). Za další okruh závad se považují viditelně poškozené části svítidel, podpěrných prvků, kabelových a venkovních rozvodů apod.; viditelně pozměněný povrch technického zařízení (např. znečištění, kresby sprejerů, plakátky, nálepky, větší poškození barevného provedení apod.); přerostlé větve stromů s nutností prořezu u technických zařízení; následky havárií, provozních poruch, vandalismu a škodných událostí (dopravní nehody, krádeže, loupeže).

Zjišťování závad na technickém zařízení

* + Předmětem činnosti je zjišťování závad vlastní kontrolní činností formou pochůzky, nejméně každých 5 dní, s vizuální kontrolou stavu. U telefonického zjišťování závad je účastník povinen zajistit jednu mobilní telefonní linku, kterou uvede účastník do návrhu smlouvy. Telefonní linka musí být v provozu nepřetržitě, tedy 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Hlášení závad - INFOMAP

* + Účastník vede seznam závad v aplikaci INFOMAP, do které jsou průběžně zaznamenávány údaje o závadách s datem a časem nahlášení nebo zjištění závady; označeno místo závady; kdo závadu nahlásil; datum a čas odstranění závady. Protože je povinností účastníka vést evidenci závad průběžně, žádný záznam nesmí být zaznamenán se zpožděním delším než 12 hodin. Zadavatel je oprávněn kdykoli provést kontrolu záznamů v aplikaci. Účastník je povinen veškeré závady průběžně odstraňovat dle odst. 8. 3. smlouvy.

Pravidelná údržba technického zařízení

* + Vybraný účastník je povinen zajistit pravidelnou údržbu technického zařízení. Všechny práce související s údržbou je účastník povinen průběžně zaznamenávat do pasportu technického zařízení a žádný údaj v něm nesmí být zapsán se zpožděním delším než 48 hodin. V rámci pravidelné údržby technického zařízení je vybraný účastník povinen provádět celkovou kontrolu stavu technického zařízení dle obecně platných předpisů, minimálně v tomto rozsahu: 1 x ročně - čištění krytů; 1 x za dva roky dotažení proudových spojů; 1 x za tři roky dotažení mechanických spojů; 1 x za dva roky kontrola pevnosti sloupů (stav, tloušťka stěny); 1 x ročně kontrola směru, případně rovnání výložníků. Účastník je povinen zajistit takový obsah a rozsah údržby, který zajistí dlouhodobý řádný stav veškerých technických zařízení. Výměny havarijních světelných bodů (montáž, demontáž bodu včetně zemních prací, výzbroje a kabeláže, zapojení svítidla a opětovného napojení na soustavu. Je přímo odpovědný za veškeré škody na technickém zařízení a za škody vzniklé jeho používáním, které vzniknou vlivem nedostatečného obsahu a rozsahu údržby těchto zařízení.

Zajištění provozu technického zařízení

* Účastník je povinen v rámci zajištění provozu technického zařízení a v případě požadavku zadavatele zajistit pravidelné odečty na měřidlech elektrické energie za technická zařízení.

Další povinnosti účastníka

* Účastník je ve vztahu k zadavateli povinen každých 6 měsíců zpracovat a předložit podrobnou písemnou zprávu o plnění podmínek daných uzavřenou smlouvou. Účastník je povinen vždy do konce 11. měsíce příslušného kalendářního roku předložit zadavateli plán údržby na příští kalendářní rok. Účastník je povinen poskytnout zadavateli veškerou součinnost při přípravě modernizace či případných úprav technických zařízení. Účastník je povinen poskytnout zadavateli veškeré písemné podklady ze svého majetku či držení, které se vztahují k technickému zařízení. Účastník je povinen vést pasport veřejného osvětlení, zaznamenávat do něj všechny práce provedené na technickém zařízení, nové světelné body, změna vedení a úpravy, které předloží vždy na začátku následujícího měsíce aktualizovaný zadavateli.

Rozsah plnění veřejné zakázky

* Pro účely soutěže zadavatel stanovil níže uvedené výchozí hodnoty, které definují rozsah předmětu veřejné zakázky:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Druh technického zařízení | Počet kusů 1 |
| a) | Světelný bod | 2.406 |
| b) | Světelná značka | 1 |
| c) | Nasvícení přechodů | 77 |
| d) | Soubor dopravních návěstidel, nosné konstrukce návěstidel, poptávková tlačítka pro chodce, světelné transparenty a řadiče SSS řídící provoz na přechodech | 2 |
| e) | Svítidlo dekorativní a slavnostní | 13 |
| f) | Rozvaděč měřící | 34 |
| g) | Rozvaděč podružný | 36 |
| h) | Vánoční výzdoba | 1 x za rok |

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšíření nebo zúžení rozsahu plnění veřejné zakázky v závislosti na budování případně rušení jednotlivých částí technického zařízení, nebo změny rozsahu údržby. Každá změna se nejprve zaznamená do stávajícího pasportu technického zařízení a až následně dojde k úpravě rozsahu plnění ve vztahu k vybranému účastníkovi. V případě rozšíření plnění bude postupováno v souladu se smlouvou a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn.: Pokud je výše uváděno účastník má se za to, že se jedná o smluvní stranu „Poskytovatele“.