## List1
Čl., odst. A poodsta. Smlouvy | Oblast | Druh práce | Druh | Měrná jednotka | Předpokládané množství práce za rok | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH za rok | Popis
Čl. II odst.2 pododst.2.1. Správa VO | správa VO | Opisy stavů elektroměrů |  | ks | 420 |  | 0 | opisy stavů elektroměrů, vyhodnocení spotřeby a počtu hodin svícení VO, prohlídka rozvaděčů, předání opisů představiteli Objednatele
|  | vedení pasportu |  | ks | 12 |  | 0 | pravidelná aktualizace mapové části poasportu, včasné a přesné záznamy veškerých změn, denní záznamy jednotlivých výměn na svítidlech a rozvaděčích v databázové části, doplňování nových svítidel
| běžná údržba | výměna zdrojů SHC | 70w | ks | 300 |  | 0
|  |  | 100W | ks | 60 |  | 0
|  |  | 150W | ks | 15 |  | 0
|  |  | 250W | ks | 4 |  | 0
|  |  | 210W | ks | 1 |  | 0
|  |  | 400W | ks | 2 |  | 0
|  | výměna halogenidových zdrojů | 35W (bojovník) | ks | 4 |  | 0
|  |  | 45W | ks | 1 |  | 0
|  |  | 60W | ks | 2 |  | 0
|  |  | 150W | ks | 10 |  | 0
|  | výměna zářivek | 36W | ks | 25 |  | 0
|  | výměna zapalovačů | 70-400W | ks | 150 |  | 0 | výměny zapalovačů ve svítidlech VO, vč. očištění svítidla i jeho vnitřních částí.
|  | výměna tlumivek | 70W | ks | 10 |  | 0 | výměny tlumivek ve svítidlech VO, vč. očištění svítidla i jeho vnitřních částí
|  |  | 100W | ks | 20 |  | 0
|  | výměna elektrovýzbroje stožárové |  | ks | 10 |  | 0
|  | výměna svítidel s použitím svítidla ze skladu (demontované, nové v zásobě) |  | ks | 40 |  | 0
|  | čištění svítidel |  | ks | 400 |  | 0 | očištění svítidel. Umytí celého svítidla vhodnym čistícím prostředkem, kontrola svítidla včetně uchycení
|  | nátěry stožárů do 5m |  | ks | 15 |  | 0 | očištění nečistot, aplikace základního nátěru v jedné vrstvě, aplikace vrchního nátěru ve dvou vrstvách, nátěr se provádí i na části, na které je uchyceno svítidlo
|  | nátěry stožárů nad 5m |  | ks | 5 |  | 0 | očištění nečistot, aplikace základního nátěru v jedné vrstvě, aplikace vrchního nátěru ve dvou vrstvách, nátěr se provádí i na části, na které je uchyceno svítidlo
|  | odstraňování poruch na zařízeních |  | ks | 30 |  | 0 | odstraňování veškerých poruch na stožárech, paticích, rozvaděčích, částech zařízení VO; jedná se o zjištění příčiny a rozsahu poruchy, výměnu vadných částí, odpojení, opravu a odzkoušení vadného zařízení; oprava koncovky, oprava uchycení a utěsnění patic, výměna článku pojistek, jednoduché opravy naspojkováním vodičů; dále opravy regulátorů a stabilizátorů napětí, opravy pomocných rozvaděčů, opravy na volném vedení
|  | prohlídky a údržba rozvaděčů |  | ks | 39 |  | 0 | utěsnění, očištění, vyčištění od vodivých prachů, dotažení spojů a svorek, vyčištění kontaktů, konzervování šroubů, spojů a svorek, obnovení bezpečnostního značení a tabulek; obnovení popisů, obnovení popisů v rozvaděči - přístrojové části a kabelů, kontrola činnosti jednotlivých částí, odstranění drobných závad, oprava základů, změření el. hodnot izolačního stavu.
|  | odstraňování poruch na kabelu |  | ks | 6 |  | 0 | jedná se o složitější kabelové poruchy; vyhledávání místa poruchy na podzemním kabelu, příprava jámy, odkopání a obnažení kabelu (řezání asfaltu, rozebírání dlažby apod.), odříznutí vadné části, proměření oboukonců kabelu, oprava poškozeného kabelu (naspojkování, výměna, zaizolování), zapískování, proměření opraveného kabelu, zapojení kabelu do systému, zához a úprava terénu do původního stavu dle podmínek odboru Správy majetku.
|  | odstraňování závad z revizí v daném roce |  | ks | 8 |  | 0 | postupné odstraňování závad obsažených v revizních zprávách provedených v daném roce; jedná se o odstranění veškerých závad zjištěných při revizi.
|  | provizorní napojení a opravy |  | ks | 5 |  | 0 | jedná se o zřízení provizorních propojení při poruchách a haváriíích na soustavě VO; zjištění poruchy, zajištění bezpečnosti el. zařízení a pěšího a silničního provozu, rozpojení vadných částí, zapojení havarijního propojení (převěsem, provizorním naspojkováním), náhradní zokruhování místa poruchy a odzkoušení zařízení VO; po odstranění poruchy uvedení do původního stavu.
|  | individuální výměna spínacího prvku (astrohodin) v zapínacím místě |  | ks | 2 |  | 0
|  | rovnání stožáru do 6m |  | ks | 1 |  | 0
|  | rovnání stožáru nad 6m |  | ks | 1 |  | 0
|  | výměna svodu ke svítidlu |  | ks | 30 |  | 0
|  | výměna pojistek v zapínacím místě a spojovacím místě nahození |  | ks | 2 |  | 0
|  | odkopání a srovnání patice |  | ks | 1 |  | 0
|  | výměna hl. jističe s vypnutím |  | ks | 1 |  | 0
|  | vyhledání zkratu na vrchním vedení a jeho odstranění |  | ks | 2 |  | 0
|  | podbetonování patice |  | ks | 1 |  | 0
|  | vyhledání a vytyčování kabelových poruch |  | ks | 10 |  | 0 | odpojení kabelu ve stožárech nebo rozvaděčích, proměření izolačního stavu kabelu, vyhledání kabelové trasy měřící soupravou, zaměření a vyznačení místa kabelové poruchy.
|  | práce plošinou v soupisu prací neobsažené |  | hod | 50 |  | 0
|  | práce v soupisu prací neuvedené - pomocné |  | hod | 200 |  | 0
|  | práce v soupisu prací neuvedené - elektrikářské |  | hod | 200 |  | 0
| preventivní údržba | čištění spojů ve stořárech a rozvaděčích |  | ks | 500 |  | 0
|  | utažení a promazání spojů ve svorkovnicích |  | ks | 200 |  | 0
| servisní a zakázková činnost | výměna stožárů sadových - stejný, již použitý typ ve městě |  | ks | 5 |  | 0 | demontáž původního stožáru a svítidla, kompletní výměna svět. bodu (dříku stožáru, patice, výložníku, kabelu ve stožáru, montáž svorkovnice, naspojkování a zapojení kabelů, vybudování nového základu stožáru vč. betonové patky, zapískování kabelu), osazení nového LED svítidla.(cena svítidla není započítaná)
|  | výměna stožárů (5-8m) - stejný, již použitý typ ve městě |  | ks | 2 |  | 0 | demontáž původního stožáru a svítidla, kompletní výměna svět. bodu (dříku stožáru, patice, výložníku, kabelu ve stožáru, montáž svorkovnice, naspojkování a zapojení kabelů, vybudování nového základu stožáru vč. betonové patky, zapískování kabelu), osazení nového LED svítidla,.(cena svítidla není započítaná)
|  | výměna stožárů (5-8m) s použitím demontovaného /použitého materiálu ze skladu - stejný, již použitý typ ve městě |  | ks | 1 |  | 0 | demontáž původního stožáru a svítidla, kompletní výměna svět. bodu (dříku stožáru, patice, výložníku, kabelu ve stožáru, montáž svorkovnice, naspojkování a zapojení kabelů, vybudování nového základu stožáru vč. betonové patky, zapískování kabelu), osazení nového LED svítidla.využití demontovaného materiálu ze skladu
|  | Demontáž stožáru bez náhrady novým |  | ks | 1 |  | 0
|  | výměna výložníků |  | ks | 2 |  | 0
|  | výměna výložníků s použitím demontovaného/použitého materiálu ze skladu |  | ks | 2 |  | 0
| světelné signalizační zařízení (včetně ukazatelů rychlosti) | výměna spec. Žárovek | 75W | ks | 10 |  | 0
|  | zajištění pravidelné roční prohlídky autorizovanou firmou |  | ks | 1 |  | 0
| vánoční osvětlení | instalace, montáž a demontáž prvků vánoční výzdoby (vč. demontáže a zpětné montáže stožáru) |  | komplet | 1 |  | 0 | Jedná se o kompletní zajištění vánoční výzdoby města, průběžné případné opravy po vandalech, následná demontáž a uložení.
0
CENA CELKEM V KČ BEZ DPH ZA ROK | [7 empty] | 0
CENA CELKEM BEZ DPH V KČ ZA 4 ROKY | [7 empty] | 0
Obecné požadavky na prováděné práce a činnosti:
U všech prací je v ceně započítána dooprava do místa provádění prací, případně manipulace s plošinou včetně jejich pracovních hodin. Ceny jsou kalkulovány včetněm materiálu
U každé výměny musí nový prvek mít minimálně stejné nebo lepší parametry než měněný. Tato podmínka se netýká provizorních výměn či oprav.
V ceně každé položky je zahrnutý kompletní soubor činnosti nutný pro bezpečné a kvalitní provedení uvedeného druhu práce
Při jakémkoliv zásahu do okolního prostrru během provádění prací bude tento prostor po skončení prací uveden do původního stavu , případně do stavu lepšího.