| č.prot. ZUS-NB/01/10/2022 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ELKOS-CL s.r.o. |  |  |  |
| P R O T O K O L O U R Č E N Í V N Ě J Š Í C H V L I V Ů VYPRACOVANÝ ODBORNOU KOMISÍ dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 |  |  |  |

V České Lípě dne :  10-11/2022

1.00 Složení komise:

Předseda :   Tomáš Štěrba		revizní technik elektro a autorizovaný projektant ČKAIT - ELKOS-CL s.r.o.

Členové:	Jan Kytka			revizní technik elektro - ELKOS-CL s.r.o.

2.00 Název objektu:

Objekt základní umělecké školy

adresa : Křižíkova 301, 473 01, Nový Bor

objednatel : Město Nový Bor

provozovatel : Základní umělecká škola, Křižíkova 301, 473 01, Nový Bor

3.00  Použité podklady:

- Soubor předpisů - Vnější vlivy a předpisy související s vnějšími vlivy na el. zařízeni, vypracované ing.J. Melenem a ing.I. Rajtrem z r. 2008.

- Prohlídka současného stavu objektu provedená odbornou komisí dne 9/2022.

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 -  Stanovení základních charakteristik.

4.00  Popis objektu:

Předmětná budova (ZUŠ Nový Bor), se nachází v centru města. Budova je postavena v obdélníkovém tvaru ze standardizovaných cihlových materiálů s členitou fasádou. V budově se nachází 4 podlaží - 1.PP, 1.NP, 2.NP a 3.NP.  Budova je postavena s jedním hlavním vstupem z ulice Křižíkova, a to v přední části, který ústí do hlavní chodby v 1NP, jedním zadním vchodem, který ústí do hlavního (koncertního) sálu v 1.NP a bočním vchodem, který ústí do chodby v mezipatře 1PP. a 1NP.

V objektu se nacházejí standardní prostory, a to převážně administrativního a školního charakteru jako například učebny, kanceláře, místnosti sociálního zařízení, chodby a schodiště.

Budova ZUŠ má zděnou konstrukci s vyzděnými příčkami. Hořlavost objektu je ve smyslu ČSN EN 13 501-1+A1 hodnocena jako nehořlavý. Objekt je vytápěn ústředním vodním topením z 2x plynového kotle umístěného v 1.PP a 3.NP. Osvětlení prostor bude po rekonstrukci silnoproudé elektroinstalace provedeno LED svítidly v příslušném krytí. V jednotlivých prostorech objektu jsou umístěny standardní nábytkové interiérové prvky.

Nouzové osvětlení po rekonstrukci silnoproudé instalace bude zřízeno. Nouzová LED svítidla budou osvětlovat přímou cestu úniku v případě nebezpečí. Tato svítidla budou vybavena vlastním záložním zdrojem a rozsvítí se pouze při přerušení dodávky el. energie na dobu min.1 hodiny.

5.00  Využití ploch :

1. 1.PP		280 m2

2. 1.NP       		250 m2

3. 2.NP		250 m2

4. 3.NP           	250 m2

6.00 Podmínky úniku :

Prostory mají malou hustotu obsazení a snadné podmínky pro únik – BD1.

7.00 Rozhodnutí:

Ve smyslu ČSN 33 2000-5-53 ed.3 komise určila tyto vnější vlivy:

1. WC, soc. zařízení:

vlivy bez rizika dle ČSN 33 2000-5-53 ed.3:           AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem :

prostory –  NORMÁLNÍ dle TNI 33 2000-5-51 čl. 4.12.2

Opatření :

Základní bezpečnostní požadavky dle příslušných ČSN jako např. ČSN 33 2000-7-701 ed.2.

Doporučená revizní lhůta dle ČSN 33 1500 tab. 1 a ČSN 33 2000-6: max. 5 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kanceláře:

vlivy bez rizika dle ČSN 33 2000-5-53 ed.3:           AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem :

prostory –  NORMÁLNÍ dle TNI 33 2000-5-51 čl. 4.12.2

Opatření :

Základní bezpečnostní požadavky dle příslušných ČSN.

Doporučená revizní lhůta dle ČSN 33 1500 tab. 1 a ČSN 33 2000-6: max. 5 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Učebny:

vlivy bez rizika dle ČSN 33 2000-5-53 ed.3:           AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem :

prostory –  NORMÁLNÍ dle TNI 33 2000-5-51 čl. 4.12.2

Opatření :

Základní bezpečnostní požadavky dle příslušných ČSN.

Doporučená revizní lhůta dle ČSN 33 1500 tab. 1 a ČSN 33 2000-6: max. 5 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Chodby, schodiště:

vlivy bez rizika dle ČSN 33 2000-5-53 ed.3:           AA5, AB5, AC1, AD4, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem :

prostory –  ABNORMÁLNÍ dle TNI 33 2000-5-51 čl. 4.12.3

Opatření :

Základní bezpečnostní požadavky dle příslušných ČSN. Zvýšený požadavek na krytí IP.

Doporučená revizní lhůta dle ČSN 33 1500 tab. 1 a ČSN 33 2000-6: max. 5 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Venkovní prostory:

vlivy bez rizika dle ČSN 33 2000-5-53 ed.3:           AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC1, BD1, CA1, CB1.

## Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem :

prostory –  NORMÁLNÍ dle TNI 33 2000-5-51 čl. 4.12.2

Opatření :

Základní bezpečnostní požadavky dle příslušných ČSN.

Doporučená revizní lhůta dle ČSN 33 1500 tab. 1 a ČSN 33 2000-6: max. 5 let

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.00 Zdůvodnění:

Odborná komise provedla výběr prostorů, v nichž se vnější vlivy podle ČSN 33 2000-5-53 ed.3 uplatňují do té míry, že jim musí být přizpůsobeno uspořádání, technické vybavení a provedení elektrické instalace.

Komise rozhodla na základě platných elektrotechnických, požárních a dalších předpisů.

9.00 Závěr:

Při změnách využití objektu musí být určeny znovu ty části vnějších vlivů, u kterých dochází ke změnám.

V Kozlech  9-10.2022

Podpisy členů komise :

Předseda :   Tomáš Štěrba			……………………………………………….

Členové:	Jan Kytka                         		……………………………………………….