Investor :

Město Nový Bor

Akce :

Rekonstrukce Mateřské školky Klíček

Nový Bor, Svojsíkova č.p. 754

NÁSTAVBA

Obor :				   Větrání

Obsah :                                Technická zpráva

Vypracoval :       		                                                                      Ing. Ladislav Hrádek

| Popis : |  |
| --- | --- |

Naprostá většina prostorů mateřské školky budou větrána přirozenou cestou, tj.infiltrací okny.

Nuceným způsobem budou odvětrány tyto prostory:

Odvětrání bezokenních prostorů v 1.P.P.

Jde o Chodbu č.0.02, Sklad č.0.03, Prádelnu č.0.05, Přípravnu zeleniny č.0.06, Sklad zeleniny č.0.07, Sklad č.0.08 a Sklad č.0.09. Tyto prostory budou odvětrány pomocí diagonálního ventilátoru Mixvent TD-800/200N (520 m3/h, 170 Pa, 230 V, 50 Hz) s výfukem vzduchu přes žaluziovou klapku PER 200W mimo objekt školky. Distribuci vzduchu zajistí Spiro potrubí s vyústkami do kruhového potrubí. Výměny vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Odvětrání skladů a úklidové komory v 1.N.P.

Jde o Úklidovou komoru č.1.14, Sklad čistících prostředků č.1.15 a Příruční sklad potravin č.1.16. Tyto prostory budou odvětrány pomocí 2 ks radiálních ventilátorů EB 100T (80 m3/h, 60 Pa, 30 W, 230 V, 50 Hz) a 1 ks radiálního ventilátoru EBB 250N (240 m3/h, 80 Pa, 125 W, 230 V, 50 Hz) s výfukem vzduchu přes obvodovou stěnu potrubím Spiro o DN 100 mm a přes žaluziovou klapku PER 100. Výměny vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Odvětrání sprchy v 1.N.P.

Jde o Sprchu č.1.20. Tento prostor bude odvětrán pomocí 1 ks radiálního ventilátoru EB 100T (80 m3/h, 60 Pa, 30 W, 230 V, 50 Hz) s výfukem vzduchu přes obvodovou stěnu potrubím Spiro o DN 100 mm a přes žaluziovou klapku PER 100. Výměna vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Odvětrání přípraven č.1.10, 2.08 a 3.08

Jde o bezokenní prostory s kuchyňskými linkami se dřezy a myčkami nádobí. Tyto prostory budou odvětrány pomocí 3 ks radiálních ventilátorů EBB 250N (240 m3/h, 240 m3/h, 80 Pa, 230 V, 50 Hz) s odvodem vzduchu potrubím Spiro o DN 160 mm do větracího průduchu s výfukem vzduchu nad střechu objektu pomocí výfukové hlavice VHO 160. Výměny vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Odvětrání umýváren č. 3.05 a 3.10 a WC pro učitele č. 3.06 a 3.11

Jde o odvětrání sprch u umýváren pomocí 2 ks radiálních ventilátorů EBB 250N (240 m3/h, 80 Pa, 125 W, 230 V, 50 Hz) a o odvětrání WC pomocí 2 ks radiálních ventilátorů EB 100T (80 m3/h, 60 Pa, 30 W, 230 V, 50 Hz) s odvodem vzduchu ve větracích průduchech potrubím Spiro o DN 160 mm s výfukem vzduchu nad střechu objektu pomocí výfukových hlavic VHO 160. Výměny vzduchu jsou v souladu s platnými hygienickými předpisy.

Potrubí Spiro bude protaženo k podlahám 3.N.P. pro budoucí napojení pro odvětrání 1.N.P a 2.N.P.(po rekonstrukci – 2.etapa).

Odvětrání výtahové šachty :

Jde o přirozené odvětrání výtahové šachty pomocí Spiro potrubí DN 225, které bude vyvedeno nad střechu objektu a ukončeno Stříškou RH 225. Dimenze potrubí je v souladu s platnými předpisy a nařízeními.

| Elektrický příkony : |  |
| --- | --- |
| Ventilátor Mixvent TD 800/200N (1 ks, 70 W, 230 V, 50 Hz) | 0.070 kW |
| Ventilátor EBB 250 N (6 ks, 51 W, 230 V, 50 Hz) | 0.306 kW |
| Ventilátor EB 100 T (5 ks, 30 W, 230 V, 50 Hz) | 0.150 kW |
| Celkem 230 V, 50 Hz | 0.526 kW |